南通阳光护理院液氧站设备采购项目技术要求

资质要求：

1、营业执照（经营范围应包含本次招标的相应施工范围）

2、压力容器安装资质或压力管道安装许可证（根据国家法律法规，配备一定数量的专业人员可进行压力容器安装）；

3、安全生产许可证；

4、机电设备安装工程专业承包资质三级及以上。

## 一、项目概况

1.1 项目名称：南通阳光护理院设备采购项目

1.2 项目地址：南通市工农南路185号阳光老年公寓内

1.3 项目内容：液氧罐及站内设备并取得相应检测报告和特种设备使用证。

1.4 交货期要求：正式合同签订后30个日历日内整体交付。

1.5 质量要求：一次验收合格率100%。

1.6 项目要求：

1.6.1 本项目招标的设备应用于阳光护理院。应按国家现行技术标准和规范及液氧站设置要求进行设计、制造和施工。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术要求中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给采购人。只有当其采用的标准和规范是国家公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求时才能为采购人所接受。

1.6.2 投标文件须提供针对本项目需求的详细技术规格及服务方案。

二、* 液氧站主要设备技术参数

2.1 液氧站选用下列设备：

★  低温液氧贮槽        3m3/0.8Mpa         1台  （推荐品牌：秋林、查特、圣达因）

★  LNG空温式汽化器     100Nm3/h         1台

★  自立式调压阀组       150*2组合式       1台

2.2 主要技术参数

① 低温液氧贮槽

有效容积			3M3

设计压力		   1.17MPa

最高工作压力		0.8MPa

容器类别			三类

设计温度			-196℃

绝热形式			真空粉末绝热

充装介质			LO2

主体材质 内筒		X5CiNi18-10

外筒		Q235-B

② LNG空温式汽化器

工作介质		    氧气

汽化量 		    100Nm3/h

最高工作压力	     2.2MPa

加热方式	     	 空气加温

主体材质 		    铝翅片管

③ 自立式调压阀组（双回路）

装置流量							100~300Nm3/h

工作介质                        GO2

通   径                         DN25

调压阀							   自立力式不锈钢调压阀

压力调节范围					   根据实际压力调定 0-1.0MPa

④ 液氧站出口流量：100m3/h

⑤ 进口压力：0.8Mpa

⑥ 出口压力：0.5-0.6Mpa

⑦ 液氧罐几何容积：3m3

⑧ 系统小时泄漏率：≤0.5%

2.3 其他要求

① 供方负责高压、低压报警、安全保护装置。

② 供方须在液氧站设备区域周边增设金属护栅（要求栅栏高度1.8m，栏栅间距≤15cm），护栅设门及锁。

③ 供方负责液氧站设备现场低温液氧贮槽等设备的土建基础施工、安装、吊装，管道连接到病房。

④ 供方负责氧气站设计（含消防设计、安全设计）安评、防雷检测、设备调试安装、安检、告知、并须取得按国家法律法规规定需获得的各类验收合格证书。

⑤新建备用汇流排间，该房屋高度为不低于2.5m、耐火极限不低于1.5h的墙和丙级防火门，与护理院其它部分隔开，房间内采用水泥地面且面积不少于25平，电气采用防爆灯和防爆开关，房屋内需通风及避免阳光直射。

⑥液氧站及汇流排的外管网应在本次招标范围内，各投标单位自行勘探现场计算实际使用量，管路走向采用深埋地下放套管形式，开挖回填由施工方自行负责。

三、报价方式及合同执行要求

3.1 投标报价为“交钥匙”价(含税）=货物出厂价+货物运到目的地安装现场的费用（指包装费、运输保险费、伴随服务费等）+氧气站设计（含消防设计、安全设计）安评、防雷检测、设备调试安装、安检、告知、并取得按国家和特种设备使用需获得的各类验收合格证书所取得的费用。

3.2  签订合同后30日内具备整体交付条件。

3.3  付款计划：

预付款30%，根据招标要求，设备到货安装、调试完成、通过安检、并取得设备运行使用需获得的各类合格证书，经采购人检验、验收合格后15日内支付合同总费用的90%，质保期满后30日内支付剩余的10%。

四、其他

4.1  供货货物材料、工程施工、安装、验收等标准的选用应满足或优于招标文件要求。

4.2  当采购人要求投标人对投标方案中承诺的内容提供进一步证明材料，投标人不承诺响应或不能提供或者不具说服力的，将直接导致投标文件被否决。

五、递交投标文件时需提供的文件

投标人除须按照采购文件的“投标人须知”和“投标格式文件”要求提供相关文件外，还应提供如下文件：

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应单位情况说明 |  |
| 1.1 | 企业简介 |  |
| 1.2 | 生产装备、生产能力及技术人员配置情况 |  |
| 1.3 | 业绩清单及业绩证明文件 |  |
| 1.4 | 经审计的近三年财务报表 |  |
| 1.5 | 企业资质（含认证证书） |  |
| 1.6 | 已获得的企业荣誉证明 |  |
| 2 | 售后服务承诺 |  |
| 2.1 | 售后服务措施 |  |
| 2.2 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 2.3 | 质保期 |  |
| 3 | 交货期的承诺 |  |
| 4 | 产品质量承诺书 |  |
| 5 | 无不良记录承诺书 |  |
| 6 | 产品的检测报告或质量合格证明文件 |  |
| 7 | 供货货物的技术说明，应包括但不限于以下信息 - 设计和验收标准； - 材料处理工艺； - 加工制作工艺； - 项目工程进度； - 安装、调试、验收方案 |  |
| 8 | 投标货物符合采购文件规定的证明文件如产品说明、样本等及投标人认为需要加以说明的其他内容 |  |

六、检验与测试

1）投标人的检验部门在设备制造过程中和完工后，应按国家现行的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提交检验报告，并对检验报告的准确性负责。

2）采购人有权对产品进行发货前的检测，但不作为验收，投标人应为采购人对产品检测提供方便。

七、安装与验收

1）投标人须派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直至招标设备能按规范要求正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

2）设备安装完毕后，投标方负责调试安检、告知、并取得合格证书及取得国家行业要求的验收合格证。

由采购人即时验收。当设备符合以下条件时，采购人才向投标人签发验收合格单：

（1）设备质量符合投标时投标人承诺的设备质量要求，并与合同中所规定的货物及技术资料相符。

（2）设备质量符合本标书所规定的技术要求和货物需求的事项，并符合国家现行技术标准和规范中的要求。

（3）设备应具备产品合格证。

（4）消防、安监等所需报批的各类报告。

- 附：

售后服务承诺

- 质量保证：质保期不低于2年，质保期内免费维修。2年内对有质量问题产品实行“包修”、“包换”、“包退”三包服务。质保期后能提供至少3年的维修服务。

- 服务响应：设有专线服务电话，正常上班时间（周一至周五8:30-17:00，节假日顺调）随时能接听客户信息，服务响应2小时内有答复，5小时内到达用户现场，24小时内不能修复时能够提供备用产品。

- 质保期内，每半年需进入用户现场巡检一次；巡检完毕按照买方要求及时建立信息档案，以便进行有针对性的跟踪管理。

- 对采购方人员进行操作和技能维护培训。

- 八、商务要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| *质量保证期 | 自验收合格之日起2年，质保期后能提供至少3年的维修服务。 |
| 产品保修期 | 货物自验收合格之日起 5年 |
| *交付及安装时间 | 正式合同签订后30个日历日内整体交付。 |
| 交付及安装地点 | 工农路 |
| *付款条件 | 预付款30%，设备到货安装、调试完成、通过安检、并取得合格证书，经采购人检验、验收合格后15日内支付合同总费用的90%，质保期满后30日内支付剩余的10%。 |
| 转让与分包 | 本项目合同不得转让。 |
| 投标保证金 | 4000元（投标现场以现金方式缴纳） |
| 投标文件格式 | 法定代表人授权委托书、投标函、报价一览表、报价货物技术偏离表等，必须按本招标文件规定格式填写，并签字、盖章。 |
| 投标有效期 | 40天 |
| *预算控制 | 本项目预算总额为29.8万元人民币（不得超出） |

九、评标方法

1、投标单位大于3家的，取符合要求的投标单位报价的平均价为基准价，采用低于且最接近基准价的投标单位为中标价。

2、投标单位少于3家的，招标人可以跟投标单位进行商务谈判，确定中标单位。

十、其他

1、开标时间：2019年4月12日下午14:00

2、开标地点：南通市工农南路185号阳光老年公寓综合楼三楼一号会议室